招标单位：浙江省天正设计工程有限公司

中铁建工集团建筑安装有限公司

项目名称：

杭州湾上虞经济技术开发区化工产业中试基地建设工程 电缆

招  标  文  件

招标编号：G20W01-P0F2-961

|  | 采购工程师 | 编制 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购 经理 | 审核 |  |  |  |
|  | 项目 经理 | 审批 |  |  |  |
|  | 总 包 方 | 审批 |  |  |  |
|  | 业 主 方 | 批准 |  |  |  |

总包单位：浙江省天正设计工程有限公司

二0二一年 五月

招标文件目录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标人须知	4

投标人须知前附表	4

第一章 说明	5

第二章 招标文件	5

第三章 投标文件	6

第四章 投标文件的递交	10

第五章 开标、评标和定标	10

第六章 授予合同	14

第七章 质疑与投诉	15

第三部分　评标办法和评分标准	16

第一章评标办法	16

第四部分 招标采购内容与技术规范书	17

第一章 招标采购内容	17

第二章 技术规范书	18

第三章 技术资料及交付要求	25

第四章 交货期限及要求	26

第五章 付款方式及要求	26

第六章 售后服务及要求	26

第五部分 采购合同主要条款	27

第六部分 投标文件格式	33

附件一 法定代表人授权书	33

附件二 投标函	34

附件三 开标一览表	35

附件四 投标材料数量价格表	36

附件五 制造商的授权书	38

附件六 投标人情况表（格式可自拟）	39

附件七 技术规范/规格偏离及建议表	40

附件八 业绩证明材料（投标单位自拟）	41

# 第一部分 招标公告

（招标编号：G20W01-P0F2-712）

一．招标项目编号: G20W01

二．采购组织类型： 公开招标

三．招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 控制价（元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州湾上虞经济技术开发区化工产业中试基地建设工程 电缆 | 按技术规格书 | m | 4386062 | 制造、供货、运输、验收、第三方检测、售后服务、维修等。（质保期2年） | 清单后附 |

四．投标供应商资格要求:

- 投标人具有独立法人资格；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 三年内，在经营活动中没有重大违法记录

- 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本投标活动；

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

- 招标文件的发售时间、地址、售价:

1.报名截止时间：2021年5月26日10时前，逾期不再接受报名

2.报名方式：网上在线报名，投标人通过邮箱565074125@QQ.com提交经报价人盖章的保密协议（详见附件）后向招标人报名，代理商投标需同时提供营业执照及设备制造厂授权书或经销商授权。

3.招标文件售价：免费，招标文件请至公告附件处下载， 电缆请购技术规格书在报名截止当日通过邮箱565074125@QQ.com向报名者发送。

4.报名咨询电话：

5.提示：①拒绝接受非报名供应商的投标文件；②招标文件及更正补充公告请自行登录浙江宇康工程管理咨询有限公司网站，在招标公告页面中下载。

六．投标截止时间：2021-5-26     10:00:00

七．投标地址：绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路3号中试基地工地

八．开标时间：2021-5-27    10:00:00

九．开标地址：绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路3号中试基地工地会议室

十．投标保证金：有，金额为 壹万 元整，直接打入中铁建工集团建筑安装有限公司开户行与账号，资格审查时未按规定缴纳报价保证金或者未提供保证支付凭证，将取消其报价资格。

十一.公告期限：五个日历日。

十二．招标人：浙江省天正设计工程有限公司、中铁建工集团建筑安装有限公司联合招标，由浙江省天正设计工程有限公司定标，中标后中标单位与施工单位（中铁建工集团建筑安装有限公司）签订合同。

十三．其他事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日起5个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内提出申诉，接受申诉邮箱：wei-ll@zpcdi.com。

2.本项目需采购需参照《绍兴市上虞区国有企业采购管理暂行办法》执行，依据最终报价签订材料采购合同并支付相应货款，合同价不再进行总包合同中等比例下浮。

3.定标及结算调价方式：本项目电缆公开招标需采用铜价73000元/吨作为基价进行报价投标，进而完成定标。后续订单过程中，以各批电缆订单日期当日铜价均价（以上海有色网为准）对招标清单电缆单价进行相应调整（调整后价格=中标价格*订单日期当日铜价均价/基价）。

十四.联系方式

招标人：1、EPC总包单位：浙江省天正设计工程有限公司

联系人：白先生

联系电话：15858217126

2、施工分包单位：中铁建工集团建筑安装有限公司

联系人：樊琳

联系电话：18013527766

采购人：中铁建工集团建筑安装有限公司

联系人：樊琳

联系电话：18013527766

# 第二部分 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 编 例 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：杭州湾上虞经济技术开发区化工产业中试基地建设工程 |
| 2 | 投标人资格：详见招标文件第二部分第一章第2条 |
| 3 | 评标办法： 最低价评标法 （详见招标文件第三部分） |
| 4 | 投标有效期：自投标截止日起60天为投标文件的有效期 |
| 5 | 工期要求：中标通知书发出之日起，电缆20日历天内完成交货。 |
| 6 | 投标保证金：金额为 壹 万元整，账户名称：中铁建工集团建筑安装有限公司，开户行： 招商银行股份有限公司北京万寿路支行 银行账号： 861382840910001 投标保证金的缴存方式：网银或电汇 投标保证金的缴存时间：投标保证金应在2021年 5月 26 日下午16：00之前到账，按不少于规定的金额交纳投标保证金，投标保证金以到账时间为准。若产生到账时间晚于保证金缴存截止时间或缴纳不足额，一律视为不响应招标文件，投标文件按无效处理。 |
| 7 | 投标文件份数：正本 1 份，副本 4 份。 |
| 8 | 投标文件递交至：绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路3号中试基地工地 |
| 9 | 投标截止时间：2021年 5 月 26 日 10 ： 00 （北京时间） |
| 10 | 开标时间：2021年 5 月 27 日 10 ： 00（北京时间） 开标地点：绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路3号中试基地工地会议室 |
| 11 | 质疑与投诉：详见招标文件第二部分第七章 |

## 第一章 说明

1　前言

本次招标工作是按照《中华人民共和国招标投标法》组织和实施，已经有关部门核准，采用公开招标方式，并按照“公平、公正、科学、择优”的原则选择中标人；本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目,不分标段。

2　投标供应商

2.1、见第一部分招标公告第四条；

2.2、允许电缆生产商或其授权的代理商参加投标（同一品牌不允许生产商或其授权的代理商同时参加投标）。

2.3、本项目不接受联合体投标。

3　定义

3.1　“采购人”系指采购人或其委托的采购代理机构。

3.2  “投标人”系指向采购人提供投标文件所叙述的货物招标采购项目的供应商。

3.3　“中标人”系指按照招标文件确定的中标供应商。

4　投标费用

4.1　无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4.2  专家评审费、会务费、招标代理费由最终中标单位承担。

## 第二章 招标文件

5　招标文件构成

5.1　招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

6　招标文件的澄清或修改

6.1　投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流，可用书面形式通知采购人，在报名成功之日起（以邮件提交保密协议之日）七个工作日内使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复，并将不说明来源的答复发给各有关投标人。

6.2　在投标截止时间的五天前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知投标人。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

6.3　为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。

## 第三章 投标文件

7　投标文件

7.1　投标语言、计量及货币

7.1.1　投标文件及投标人和采购人就投标交换的文件、来往信件均以中文编写。

7.1.2　除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

7.1.3　投标货币为人民币元。

7.2　投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

7.3　不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

8　投标文件构成

投标文件由①②③④（①资格文件、②资信标、③技术标、④商务标）构成。

8.1  资格文件，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第 1-5　项所列的文件：

8.1.1　投标人营业执照（副本）。社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

8.1.2前二年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

8.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

8.1.4参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

8.1.5 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（如有）（复印件）；

1、投标人营业执照（副本）（加盖投标单位公章的复印件一套）。

2、法定代表人授权书（原件）及委托代理人身份证（原件和加盖投标单位公章的复印件）。

若为代理商投标：

1、企业介绍信；

2、制造商针对本项目的授权证书；

3、投标人营业执照（副本）；

4、制造商的营业执照（副本）；

5、法定代表人授权书（原件）及委托代理人身份证；

8.2  资信标，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第　1-4　项所列的证明文件：

8.2.1　法定代表人授权书（附件一）；

8.2.2　投标人企业实力，荣誉证书、技术专利；

8.2.3　业绩（ 附件九及相应证明文件）；

8.2.4　其他与本项目有关的证明文件：资信标中要求提供的其他文件。

8.3　技术标，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第　1-11　项所列的技术文件,这些文件可以是资料、图表或说明。

8.3.1产品样本（书面样本）；

8.3.2品牌及技术规格书；

8.3.3技术规格书响应情况的详细描述；

8.3.4产品的基本功能、适用性、技术进性的详细描述和型式实验合格证；

8.3.5质量体系证明文件、资信证明文件、自有技术获得国家、省部级以上奖励证明文件；

8.3.6制造商的授权书（附件五）；

8.3.7投标人情况表（附件六）；

8.3.8 技术规范/规格偏离及建议表（附件七）；

8.3.9 业绩（附件八）；

8.3.10 产品的基本功能、适用性、技术进性的详细描述和型式实验合格证；

8.3.11 其他与本项目有关的证明文件： 技术标中要求递交的其他相关文件。

8.4　商务标，一般要求提供下面所列的第1、2项的文件。根据本项目实际，本次招标还需要投标人第　1-3　项所列的文件：

8.4.1　投标函（附件二）

8.4.2　开标一览表（附件三）

8.4.3　投标材料数量价格表（附件四）

8.5　注意事项

8.5.1　投标人提供的各类资格及资信证明文件必须是真实可靠且在有效期内的，否则有可能导致被认定为无效、取消投标资格、追究法律责任等不良后果。

8.5.2　投标人可以在投标文件中对招标货物的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求。

8.5.3　为方便开标和评标，投标人应按8.1、8.2、8.3、8.4条所列的顺序分别编制资信标、技术标和商务标，否则对投标人造成影响的，采购人概不负责。

9　投标内容填写说明

9.1　投标文件格式

投标人应按照招标文件中所提出的格式及编制顺序填写。

9.2　投标函和开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，投标人需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

9.3　投标报价

9.3.1　投标报价应在招标文件所附的开标一览表上写明投标总价。

9.3.2　投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

9.3.3　投标人应对所列的所有货物进行报价。

9.3.4　投标报价统一为人民币计价，并包括下列第　1-3　条规定的费用：

9.3.4.1　向政府及行业部门交纳各种税费及规费等；

9.3.4.2　货物运输、现场卸货费用等；

9.3.4.3　其它一切项目所需费用。

9.3.5　如投标人未根据采购人要求提供第8条所列文件的，或者提供的文件不实的，可能导致其投标被拒绝或者被取消中标资格。

9.4　技术规范/规格偏离及建议

投标货物如与招标货物在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量技术标准等方面有微小偏离或对投标产品配置有好的建议，应填写附件七《技术规范/规格偏离及建议表》。

9.5　投标人根据招标文件载明的招标项目实际情况，拟在中标后将中标项目部分工作交由他人完成的，应当在投标文件中予以声明。

10　投标文件的编制与签署

10.1按招标文件8.1条、8.2条、8.3条、8.4条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、资信标、技术标、商务标四部分，其中资信标、技术标可装订成一册，其余部分分别装订成册，投标文件的装订应采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订），否则投标文件按无效标处理。

10.2投标人按前附表规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

10.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。并按照招标文件第六部分要求进行签字、盖章。

10.4投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

10.5由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

11　投标文件的密封及标记

11.1　投标文件应按以下方法分别装袋密封

11.1.1　投标文件密封袋内装投标文件正、副本。资格文件、商务标单独装订密封，资信标和技术标可装订成一册密封。

11.1.2　将全部投标文件包装完好，并在封皮上写明：

11.1.2.1　采购人名称：     浙江省天正设计工程有限公司 　。

11.1.2.2　采购项目： 杭州湾上虞经济技术开发区化工产业中试基地建设工程 电缆 。

11.1.2.3　投标人名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

11.2　如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

12　投标保证金

12.1　投标人的投标保证金要求具体详见前附表第六条，否则采购人将不接受投标文件。

12.2　投标保证金的交付人和投标人的名称必须一致，否则采购人将不接受投标文件。

12.3　未中标人的投标保证金在中标通知书发出后15个工作日内无息退还。

12.4　发生下列情况之一，投标保证金将不予返还。

12.4.1　投标人在投标有效期内撤回投标的；

12.4.2　中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

12.4.3　擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

12.4.4　中标人未按规定与采购人签订合同；

12.4.5　投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

12.4.6  投标人在投标过程中串通投标的。

13　投标文件的有效期与效力

13.1　自投标截止日起60天为投标文件的有效期。

13.2　如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝或者同意采购人的上述要求。如投标人同意延长的，其投标保证金的有效期也相应顺延并不得修改投标文件；如投标人拒绝延长的，采购人不得以此为理由不予退还投标保证金。

13.3　招投标工作结束后，在合同履行期间如双方出现争议，则招标文件和询标记录等均是有效的法律文件。

## 第四章 投标文件的递交

14　投标截止时间

14.1　投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。以电报、电话、传真形式的投标概不接受。

14.2　采购人因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

15　投标文件的修改和撤回

15.1　投标人在投标以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购人。

15.2　投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。

15.3　投标人以传真或电报形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

16　投标文件的拒收

有下列情形之一的，采购人将拒绝接收投标人的投标文件：

16.1　在投标截止时间以后送达的投标文件；

16.2　未密封的投标文件；

16.3　投标人没有按招标文件要求提供投标保证金的；

16.4　报名主体、提交保证金主体或投标主体不一致的。

## 第五章 开标、评标和定标

17　开标

17.1　在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人组织进行开标。

17.2　采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人主持及有关人员参加。

17.3　法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明原件(本人身份证原件)。如授权代表参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的个人身份证明原件(本人身份证原件)。

18　投标文件资格审查

18.1　开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查

18.2  采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19 评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

20  评标组织

20.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

20.3整个开标、评标全过程接受业主方等有关部门的监督和指导。

21. 评标办法

具体评标办法与评分标准等详见招标文件第三部分。

22. 投标文件符合性审查

22.1 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

22.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

22.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

23 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

24 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，并由采购人报有关部门备案，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

24.1 未按照招标文件规定要求密封封装、签署、盖章的；

24.2 法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

24.3《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；

24.4参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

24.5投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

24.6投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

24.7报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

24.8因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

24.9出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

24.10投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

24.11对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

24.12投标文件有招标方不能接受的条件；

24.13评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

24.14投标报价超过预算金额或最高限价的；

24.15投标文件“资信技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》或《预算清单》相关内容的；

24.16评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

24.17 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

24.18 参与本次招标活动前三年内，投标人在采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反采购供应商行为规范且情节严重的；

24.19  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

24.19.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.19.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.19.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.19.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.19.5 不同投标人的投标文件相互混装；

24.20 其他违反法律、法规的情形。

25 评标委员会按照招标文件的要求和条件进行评标，同时考虑以下因素：

25.1　投标价格的竞争性；

25.2　产品性能和质量可靠性；

25.3　交货时间；

25.4　经营信誉、合同付款条件及合同执行能力；

25.5　售后服务承诺。

26 中标条件

26.1　投标人能够提供质量、技术、商务、经济、售后服务占综合优势的产品及服务；

26.2　投标文件符合招标文件要求；

26.3　投标人有很好的执行合同的能力；

26.4　售价对采购人最有利；

25.5　采购人将把中标通知书授予最佳投标者，不保证最低报价者中标。

27　废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

27.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

27.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3  投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.4  因重大变故，采购任务取消的；

27.5  废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人，由采购人重新组织招标，变更采购方式予以采购。

28  重新组织采购

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

29  定标

29.1  本次招标采用最低评标价法，依据所得分数高低确定第一中标候选人。

30 保密及其它注意事项

30.1　评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

30.2　在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

30.3　为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

30.4　投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

30.5　评标委员会不向投标人解释未中标的原因，不退还投标文件。

## 第六章 授予合同

31　中标通知

31.1　评标结束后，总包单位在浙江宇康工程管理咨询有限公司网站发布中标公告，经公告无异议后签发中标通知书；

31.2　中标通知书将作为签订合同的重要依据，对采购人和中标人均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

32　签订合同

32.1　中标人须在中标通知书发出之日起15日内，按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人施工单位中铁建工集团建筑安装有限公司在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同；

32.2　招标文件和中标人的投标文件均为签订合同的依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件做实质性修改；

32.3  拒签合同的责任

32.3.1　中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金的，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；

32.3.2　采购人在规定时间借故拒签合同者，以招标违约处理，向中标人退回双倍的投标保证金，并赔偿中标单位由此造成的直接经济损失；

32.3.3　中标人或采购人无正当理由拒绝签订合同的，按规定进行处理；

32.4　采购人在和投标人签订合同时，经有关部门批准有权按照规定变更数量。

33　合同备案

33.1  中标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同原件报有关部门备案。

## 第七章 质疑与投诉

根据有关法律规定，采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34  供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35  供应商质疑

35.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑；

35.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；

35.3 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

35.4  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

35.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

35.4.2 质疑项目的名称、编号；

35.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

35.4.4 事实依据；

35.4.5 必要的法律依据；

35.4.6 提出质疑的日期。

35.5 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

35.6采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

# 第三部分　评标办法和评分标准

## 第一章评标办法

为规范本次招标投标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定及此项目的实际情况，遵循公平、公正、科学择优的原则，特制定本办法。

特别条款：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本次招标的核心产品是   电缆  共   1 种。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

本次招标将按下列第　2　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

# 第四部分 招标采购内容与技术规范书

## 第一章 招标采购内容

| 序号 | 电缆类别 | 电缆型号 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制电缆 | ZR-KVV-0.75-14*1.5 | m | 499 | 阻燃等级为C |
| 2 | 控制电缆 | ZR-KVV-0.75-19*2.5 | m | 680 | 阻燃等级为C |
| 3 | 控制电缆 | ZR-KVV-0.75-3*2.5 | m | 117 | 阻燃等级为C |
| 4 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.75-10*1.5 | m | 460 | 阻燃等级为C |
| 5 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.75-19*2.5 | m | 680 | 阻燃等级为C |
| 6 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.75-5*1.5 | m | 1456 | 阻燃等级为C |
| 7 | 阻燃控制电缆 | ZR-KYJVRP-24*2.5 | m | 13300 | 阻燃等级为C |
| 8 | 阻燃控制电缆 | ZR-KYJVRP-37*1.5 | m | 6600 | 阻燃等级为C |
| 9 | 阻燃控制电缆 | ZR-KYJVRP-3*1.5 | m | 2750 | 阻燃等级为C |
| 10 | 阻燃控制电缆 | ZR-KYJVRP-3*6 | m | 8000 | 阻燃等级为C |
| 11 | 阻燃耐火控制电缆 | ZAN-KYJVRP-3*1.5 | m | 100 |  |
| 12 | 阻燃信号电缆 | ZR-DJYPVPR-12*2*1.5 | m | 26800 | 阻燃等级为C |
| 13 | 阻燃信号电缆 | ZR-DJYPVPR-14*1.5 | m | 1150 | 阻燃等级为C |
| 14 | 阻燃信号电缆 | ZR-DJYPVPR-1*2*1.5 | m | 5050 | 阻燃等级为C |
| 15 | 阻燃耐火信号电缆 | ZAN-DJYPVPR-1*3*1.5 | m | 900 |  |
| 16 | 阻燃耐火信号电缆 | ZAN-DJYPVPR-1*2*1.5 | m | 350 |  |
| 17 | 阻燃耐火信号电缆 | ZAN-DJYPVPR-8*3*1.5 | m | 700 |  |

注：以上规格和长度为招标用参考规格和长度，最终具体供货数量以设计院施工图为准。投标方应保证按时供货。投标方应承诺提供给本工程的富裕电缆按照投标单价回收且投标方不应因此增加其他任何费用。

## 第二章 技术规范书

### 1.总则

1.1 此技术规格书只是采购内容的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求,投标供应商有责任根据所提供产品提供更符合实际情况的科学合理的优化产品，并对所提供工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

1.2 投标供应商必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

1.3 投标产品如与采购要求有细微偏差，业主将有权要求制造商调整偏差，并不改变投标价格。

1.4 供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复，不能空头或仅拷贝黏贴响应。

1.5 供应商须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人及采购代理人概不负责。

### 2.环境条件

除非另加说明，电缆应按照在下列环境条件下使用进行生产和制造。

2.1气象资料

地处：   绍兴   ；

气温：最冷月（1月）平均    4.9   ℃，最热月（7月）平均    28.1    ℃；

湿度：最热月（7月）平均    83    %；

风向与风速：年主导方向为        ，10m高度最大风速为           m/s；

2.2 现场地质

本项目海拔标高在  29.52  米。

2.3 地震：

本场地的地震基本烈度为   6  度。

2.4 安装场所：户内外

### 3.规范标准

电线、电缆的制造、试验和验收除了应满足本技术规格书的要求外，还应符合但不限于如下标准：

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T | 塑料绝缘控制电缆第1部分：一般规定 |
| 2 | GB/T | 塑料绝缘控制电缆第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 |
| 3 | GB/T | 塑料绝缘控制电缆第3部分：交联聚乙烯绝缘控制电缆 |
| 4 | GB/T 3956 | 电缆的导体 |
| 5 | GB/T 2952 | 电缆外护层 |
| 6 | GB | 电线电缆识别标志方法 |
| 7 | GB/T 19666 | 阻燃和耐火电线电缆通则 |
| 8 | GB/T 18380 | 电缆和光缆在火焰下的燃烧试验 |
| 9 | GB/T 2951 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 |
| 10 | GB/T 3048 | 电线电缆电性能试验方法 |
| 11 | GB 12666 | 电线电缆燃烧试验方法 |
| 12 |  | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 |
| 13 | GB 50217 | 电力工程电缆设计规范 |
| 14 | GB191 | 包装储运图示标志 |
| 15 | GB/T17650 | 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 |
| 16 | GB/T17651 | 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 |
| 17 | GB3952 | 电工用铜线坯 |
| 18 | GB 3957 | 电力电缆铜、铝导电线芯 |
| 19 | GA ~ | 阻燃及耐火电缆：塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 |
| 20 | GA 132 | 材料产烟毒性分级 |
| 21 | JB/T 8137 | 电线电缆交货盘 |
| 22 | YB/T 024 | 铠装电缆用钢带 |
| 23 | IEC 60228 | 绝缘电缆的导线 |
| 24 | IEC 60230 | 电缆及其附件的冲击电压试验 |
| 25 | IEC 60332 | 电缆和光纤光缆在火焰条件下的试验 |
| 26 | IEC 60502 | 额定电压从1 kV(Um= kV)到30 kV(Um=36 kV)的挤压绝缘电力电缆及其附件 |
| 27 | 国家电网公司 | 十八项电网重大反事故措施 |
| 28 | 国家电网公司 | 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求 |
| 29 | 国家能源局 | 防止电力生产事故的二十五项重点要求 |

其它有关的现行标准

最新国家和行业部门的反措。

上述标准提出了最基本要求，如果根据投标方的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料，并能使投标方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标方超越。

当标准、规范之间出现矛盾时，投标方应将矛盾情况提交用户，以便在开始生产前制定解决方案。

### 4.技术规范

#### 4.1 主要技术规范

关于本设备技术参数的要求见附录A-投标人应提供的技术数据。

#### 4.2 技术要求

4.2.1 电缆型号与名称对应表：

| 序号 | 型号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZR-KVV | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
| 2 | ZR-KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜网屏蔽阻燃控制电缆 |
| 3 | ZR-KYJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜网屏蔽阻燃控制软电缆 |
| 4 | ZAN-KYJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜网屏蔽耐火控制软电缆 |
| 5 | ZR-DJYPVPR | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜网分屏蔽及总屏蔽阻燃信号软电缆 |
| 6 | ZAN-DJYPVPR | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜网分屏蔽及总屏蔽耐火信号软电缆 |

4.2.2 电缆结构要求

（1）电缆结构

电缆结构除符合GB/T 9330的规定外，还应满足以下要求。电缆应适用于架空托架及导管，地下排管及埋管，电缆沟内敷设，并能适应于夏季的高温环境和冬季的低温环境。

特种电缆应适应于高温环境、多油、酸碱等腐蚀地区，火灾危险地区，经氯化处理地区及虫害鼠害地区运行。

（2）导体

导体应用退火铜线。导体的截面应按本规范书中规定的标准确定尺寸，以得到适当的载流量。

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于技术参数表要求数值。铜导体单线必须采用TR型软铜线。

（3）绝缘

控制及信号电缆的绝缘材料采用耐热耐寒型的交联聚乙烯或聚乙烯。电缆的绝缘材料应适用于主要技术数据表的温度条件下的运行。缆芯与绝缘层之间的冲击耐压，应满足系统绝缘配合要求的雷电冲击绝缘水平。

绝缘的横断面应无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀。且应容易剥离而不损伤绝缘体、导体或镀层。

电缆绝缘标称厚度满足GB/T 的要求。绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称值的90%。

绝缘线芯应能经受GB/T 《电线电缆绝缘线芯工频火花试验方法》规定的交流50 Hz火花试验作为中间检查。

绝缘线芯应采用颜色标志或数字标志以示识别，并应符合GB/T 《电线电缆识别标志第四部分:电气装备电线电缆绝缘线芯鉴别标志》的规定。

导体或绝缘外面的任何隔离层或半导电屏蔽层厚度不应包括在绝缘厚度之中，任一断面的偏心率((最大测量厚度－最小测量厚度)/最大测量厚度)应不大于10% 。

电缆的绝缘偏心度应符合下式规定:(tmax - tmin)/ tmax ≤10%.

tmax：绝缘最大厚度，mm；tmin：绝缘最小厚度，mm；tn：绝缘标称厚度，mm；

tmax和tmin在绝缘同一断面上测得。

（4）金属屏蔽

控制电缆应具有金属总屏蔽层，用于传输弱电信号的信号电缆还应带有分屏蔽，屏蔽抑制系数不能大于，静电感应电压(静电电压20kV)应低于20mV，电磁干扰感应电压(50Hz 400A/m)应低于5mV，电感电阻比不大于25μH/Ω，工作电容应低于90PF/m，电容不平衡应低于1PF/m，分布电感应低于H/m。

屏蔽型电缆在缆芯外应有铜带或圆铜线编织构成的屏蔽层。

（5）绞合方向和绞合节距

绝缘线芯应绞合成缆，最外层的绞合方向为右向。

绞合节距为:

— 固定敷设用的硬结构电缆应不大于绞合外径的20倍;

— 移动场合用的软电缆应不大于绞合外径的16倍。

信号电缆为防止信号的电磁干扰，同层相邻线对组的绞合节距应不相同。

绝缘线芯采用数字标志时，由内层到外层从1开始按自然数序顶时针方向排列。黄/绿组合色绝缘线芯(若有)应放置在缆芯的最外层。

（6）填充物及隔离层

绝缘线芯间的间隙允许采用非吸湿性、且适合电缆运行温度并与电缆绝缘材料相兼容的材料填充，填充物应不粘连绝缘线芯。

成缆线芯和填充物可以用非吸湿性材料薄膜带绕包隔离层。

（6）外护套

外护套应根据技术参数表中的要求采用阻燃型聚氯乙烯或聚乙烯料挤包，但应适应于夏季的高温环境和冬季的低温环境及虫害鼠害地区运行。特殊情况下需采用硅橡胶。

外护套应紧密挤包在绞合的绝缘线芯、隔离层或金属铠装层（若有）上，且容易剥离而不损伤绝缘或护套。护套表面应光洁、色泽均匀。

外护套厚度符合GB/T 9330标准的规定及技术参数表要求。

外护套通常为黑色/红色，但也可以按照投标方和招标方协议采用黑色以外的其他颜色，以适应电缆使用的特定环境。外护套应经受 GB/T 3048. 10规定的火花试验。

（7）电缆不圆度

电缆不圆度应不大于10%。电缆不圆度=×100%。

（8）电缆阻燃要求

采用阻燃电缆时，电缆的阻燃特性和技术参数要求需符合GB/T 19666的相关规定。

（9）密封和牵引头

电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度不小于200 mm，伸出电缆盘外的电缆端头应加防护罩。

如有要求安装牵引头，牵引头应与线芯采用围压的连接方式并与电缆可靠密封，在运输、储存、敷设过程中保证电缆密封不失效。

电缆应满足各种情况下敷设，尤其在托架及导管中弯曲时，应能经受住产品标准的弯曲半径不小于10倍。对较长管路，为满足施工时不致超出电缆允许拉力及侧压力，制造厂应提供导体的护套所允许的最大拉力及侧压力。

（10）电缆用防火阻燃材料产品的选用，应符合下列规定：

1) 阻燃性材料应符合现行国家标准《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA 161的有关规定。

2)防火涂料、阻燃包带应分别符合现行国家标准《电缆防火涂料通用技术条件》GA 181和《电缆用阻燃包带》GA 478 的有关规定。

3)用于阻止延燃的材料产品，除上述第2款外，尚应按等效工程使用条件的燃烧试验满足有效的自熄性。

4)用于耐火防护的材料产品，应按等效工程使用条件的燃烧试验满足耐火极限不低于lh 的要求，且耐火温度不宜低于1000℃。

5)采用的材料产品应适于工程环境，并应具有耐久可靠性

投标方应说明投标方提供的电缆的使用寿命不会受到本规范书提供的环境条件的影响，如果受到影响，投标方应对这些条件进行鉴定，并以文字形式说明其影响。

当为“阻燃电缆”时，必需做电缆的成束燃烧试验(试验应符合IEC332－3)，并符合中C类燃烧标准。

当为“耐火电缆”时，必需做电缆的成束燃烧试验(试验应符合IEC331)，并符合中A类燃烧标准。

当系统故障时，可能造成电缆铜屏蔽多次烧熔、烧断或退火，应对铜屏蔽的热稳定性加以考虑，应适当增大铜屏蔽的截面。

电缆应采用符合产品要求的材料生产，不能使用不合格的材料或不合格的代用材料生产。

投标方应提出依据，说明全部电缆没有补丁或其他工艺缺陷。否则应照招标方意见通过倒盘、测盘、对一根或更多的电缆进行检查，除非订货合同另有说明，投标方不再为此项工作收取费用。

当招标方认为有必要，投标方应以任意定长度的电缆交货，单价不变。

#### 4.3 清洁，油漆，包装，标识，装卸，运输与储存

电缆标识应符合《电线电缆识别标志》标准的规定。成品电缆的护套表面上应有制造厂名、产品型号、额定电压、每米打字和制造年、月的连续标志，标志应字迹清楚，清晰耐磨。电缆线芯标志应符合《电力电缆绝缘线芯识别标志》的规定。电缆附件中的绝缘件上至少标明制造厂标志和生产序列号。

除非另有规定，电缆应卷绕在符合JB/T 8137的电缆盘上交货，每个电缆盘上只能卷绕一根电缆。电缆的两端应采用防潮帽密封并牢靠地固定在电缆盘上，电缆伸出侧板的长度不应大于300毫米。每个电缆包装件上应附有产品质量证明书，证明书应放在不透水的袋内，当用电缆交货盘交货时，装有证明书的袋子应牢固地固定在电缆交货盘侧板的内侧壁上。货盘应符合规定。

在每盘电缆的外侧端应装有经招标方认可的敷设电缆时牵引用的拉眼或牵引螺栓。拉眼或牵引螺栓与电缆导体的连接，应能满足敷设电缆时的牵引方式和牵引该长度的电缆所需的机械强度。对机械强度的要求应由招标方与投标方协商确定。

电缆盘的结构应牢固，筒体部分应采用钢结构。电缆卷绕在电缆盘上后，用护板保护，护板可以用木板或钢板。如采用木护板，在其外表面还应用金属带扎紧，并在护板之下的电缆盘最外层电缆表面上覆盖一层硬纸或其它具有类似功能的材料，以防碎石或煤渣等坚硬物体掉落在每匝电缆之间，在运输或搬运过程中损伤电缆外护套，如用钢板，则宜采用轧边或螺栓与电缆盘固定，而不应采用焊接固定。

运输过程中严禁电缆的机械损伤和有害介质的侵蚀。在运输电缆时，投标方应采取防止电缆盘滚动的措施，例如将电缆盘放在托盘上。投标方应对由于未将电缆或电缆盘正确地扣紧、密封、包装和固定而造成的电缆损伤负责。

电缆盘在装卸时应采用专门的吊装工具以避免损坏电缆。

投标方应提供搬运中电缆在存放和管理方面定期检查，识别电缆是否损坏的方法的说明书，说明书应附在每个包装袋中，或牢固地固定在电缆交货盘侧板的内侧壁上。

塑料电缆应避免在露天存放，所有电缆不许平放。

在电缆盘上应有下列文字和符合标志：

1)合同号、电缆盘号；

2)收货单位；

3)目的口岸或到站；

4)产品名称和型号规格；

5)电缆的额定电压；

6)电缆长度；

7)表示搬运电缆盘正确滚动方向的箭头和起吊点的符号；

8)必要的警告文字和符号；

9)供方名称和制造日期；

10)外形尺寸、毛重和净重。

电缆附件中的绝缘件应分别密封包装，所有部件包装都有防潮湿、防碰撞保护层。

电缆附件外包装注明合同号、收货单位、目的口岸或到站、产品名称、型号、规格、数量、重量、制造商、生成日期和有效期，并有轻放、防雨、不得倒置等警示性标识。

电缆附件箱内应附有装箱单。

电缆附件产品运输过程中不得将包装箱倒置及碰撞。

电缆附件应储存在清洁干燥和阴凉处。

凡由于投标方包装不当、包装不充分或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，投标方均应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，投标方负责与承运部门及保险公司交涉，同时投标方应尽快向招标方补供货物以满足工程建设进度需要。

投标方应在货物装运前7天，以传真形式将每批待交货电缆的型号、规格、数量、重量、交货方式及地点通知招标方。

## 第三章 技术资料及交付要求

1　一般要求

1.1　中标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

1.2　中标人提供的资料须组织结构清晰、逻辑性强，内容要正确、准确、一致、清晰完整，能满足项目要求。

1.3　中标人应在合同签订后2天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经采购人确认。

1.4　中标人提供的技术资料一般可分为投标阶段，货物监造检验阶段，敷设、试运、性能验收试验和运行维护服务阶段等三个方面。

1.5　对于其他没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需的文件和资料，一经发现，中标人也应及时免费提供。如本期项目为多种货物构成，且实行分期分批供货，后续货物如有改进时，中标人应及时免费提供新的技术资料。

1.6　采购人要及时提供与合同货物生产制造有关的资料。

1.7　中标人提供的技术资料为每盘电缆　6　套。

2　资料提交的基本要求

2.1　在投标阶段，采购人可根据具体货物提出清单，中标人补充和细化所列技术资料须满足项目初设要求。

2.2　在货物监造检验阶段，中标人应提供满足合同货物监造、检验和见证所需的全部技术资料。

2.3　中标人须提供的其他技术资料包括以下但不限于：

2.3.1　检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.3.2　中标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.3.3　货物管理资料文件，包括货物发运和成盘的详细资料（各种清单），货物存放与保管技术要求。

2.3.4　详细的产品质量文件，包括材质，材质检验，加工质量，外形尺寸，性能检验等的证明。

2.6　技术资料由采购人提出要求，中标人予以细化。细化后的技术资料清单，经采购人确定后，由中标人根据项目实际，及时、充分地予以提供，并能满足项目进度的要求。

## 第四章 交货期限及要求

中标通知书发出之日起，电缆20日历天内完成交货。具体的交货时间服从采购人、总包及建设单位的安排，工期每延误一天，支付合同总价1 %的违约金。

## 第五章 付款方式及要求

材料款付款方式：详见合同条款

## 第六章 售后服务及要求

在质量保证期内，凡发现与本合同及其附件不符合的质量问题，卖方应自费到现场无偿提供修理或更换。卖方接到买方通知后的 24 小时内，应答复买方维修人员到达现场的具体时间，若卖方逾期未派维修人员来现场处理，买方将委托第三方进行修复，修复费用从质保金中扣除，卖方应认可所发生的修复费用。不足部分仍由卖方承担。

# 第五部分 采购合同主要条款

|  | 工程项目电缆采购合同 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （合同号： |  | G20W01-P0F6-712 | ） |  |
|  | 项目名称： | 杭州湾上虞经济技术开发区化工产业中试基地建设工程项目 |  |  |  |
|  | 合同名称： | 电缆 |  |  |  |
|  | 买 方： |  |  |  |  |
|  | 卖 方： |  |  |  |  |
|  | 签订地点： |  |  |  |  |
|  | 签订日期： |  |  |  |  |

| 买方： |  | （以下简称“买方”） |
| --- | --- | --- |
| 卖方： |  | （以下简称“卖方”） |

买方因  杭州湾上虞经济技术开发区化工产业中试基地建设工程项目 所需电缆，双方经平等友好协商，自愿达成如下货物买卖协议，以兹共同遵守。

下列文件是构成本合同不可分割的部分，并按如下次序进行优先解释：

- 本合同基本条款；

- 本合同附件；

- 协调会会议纪要；

- 招标文件及其附件；报价文件。

对于上述文件同一次序的合同文件，若前后内容矛盾，则按照有利于买方的原则进行解释。

基本条款

- 1、标的、数量、价款及到（提）货时间：

| 序号 | 材料名称 | 厂商/品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 总价（元） | 到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：人民币 |  |  |  |  |  | （小写）￥ |  |  |

说明：

（1）本合同供应范围应包括上表中所列的材料以及配套技术资料等。在执行合同过程中若发现有任何漏项和短缺，在上表中并未列入而确实是卖方供应范围内应该有的，并且是满足对设备的性能要求所必需的，均应由卖方负责将所缺材料、技术资料等补上，费用由卖方承担。

（2）卖方应负责与本合同设备有关的工程设计（如有）、调试、运输、保险、检验、验收、取证、质保期内的维修保养等事项，以及提供运行、维修保养、检修等全过程相应的技术指导、技术配合、技术培训等服务，以上内容已包含在总价中。

（3）因买方原因增加合同范围以外的相同货物的，需增加的货物单价与本合同相同（有效期自合同签订之日起24个月之内），且包含运费、税等一切费用。

- 2、质量标准：

卖方提供的货物必须是全新的、技术成熟的、功能完整的、未使用过、无损的货物，必须符合国家有关部门颁布的最新的国家或行业（部）标准、地方标准（前述标准包括强制性标准和推荐性标准）、原品牌生产厂家的出厂质量标准以及本合同技术附件中的技术要求。合同签订前若存在多个技术标准时，卖方有义务提示买方并提交买方确认，最终以买方确认结果为准。如果在合同履行过程中有新国家或行业（部）标准、地方标准出台的，则以其中标准较高者为准，但必须经买方事先确认，且完全满足本合同及附件（若有）的要求。

- 3、卖方对质量负责的条件及期限：

所售电缆质量保修期为货物敷设调试验收合格后起算 24 个月。在质量保修期内，电缆出现质量问题买方要求返修或更换时，卖方应在收到买方通知后的24小时之内做出响应。如买方要求，卖方维修人员应在最短时间内抵达故障现场，免费维修或更换有缺陷的电缆。若因卖方的原因未能在买方要求的限期内完成维修或更换，则由买方自行或委托第三方进行维修或更换，费用由卖方承担，同时卖方向买方承担维修费用等额的违约金。维修或更换的电缆的质量保修期为其重新投用后的 24 个月。每个维修项目完成后必须经买方、使用人（业主）验收签字方可；所维修项目应保证在保修期内在相同部位不再出现类似问题，否则，即使保修期满，也应继续维修。

- 4、包装标准及方式：

卖方应提供电缆运至合同规定的最终目的地所需要的包装，包装方式 由卖方自行负责[参见技术附件] ，包装费用由卖方自理。

5、电缆交付：

全部电缆应由卖方负责运送至  浙江省绍兴市上虞经济开发区纬五东路 。卖方在发运前 3 个工作日，应将准备发运的设备 [位号、名称、包装外形尺寸/重量]到达时间 等以书面方式通知买方，以便安排接货。

收货人： 樊琳 ，联系电话： 18013527766 ，非此人或买方指定的其他人签收，视为未到货。

- 6、检验标准、方法及期限：

6.1 验收分为到货外观检验和安装调试验收。

到货外观检验是卖方将设备送达到买方指定的地点后5个工作日内，由双方（必要时，包括最终用户方、监理方、施工方等）共同对设备的包装、外表、颜色、数量等表现进行的检验。到货外观检验不视为卖方完成交付义务。

敷设调试验收是电缆经敷设调试并且试运行完毕后，由买卖双方（必要时，包括最终用户、监理方、施工方等）共同对进行验收，验收合格，视为卖方完成交付，质量保修期开始计算。如果卖方未参加到货外观检验或调试验收的，则视为卖方默认接受买方的验收结论。

6.2 检验的具体内容应严格按照 有关标准和技术附件 的要求进行。买方有权派遣人员到卖方工厂进行监造及检验，具体时间另行约定。中间监造及出厂检验不能代替设备到达现场的到货外观检验，上述检验也不能解除卖方对该设备应承担的质量责任。

6.3 买方检验发现电缆质量不合格的，买方有权选择要求 (1) 相应调减货款；（2）调换电缆；（3）退货；（4）解除合同，并由卖方承担由此引起的违约责任。如发现实物不符合质量要求或破损、缺失等情况，由卖方负责调换或补足，直至买方满意为止。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用。

6.4 在产品使用寿命周期内,若因设备的质量缺陷引起的其他相关质量问题，买方或/及最终用户有权追溯，卖方应承担由此给买方造成的一切损失。

- 7、付款方式、时间：本合同价格为含税价，卖方应提供合法合规的13%增值税专用发票。付款方式采用电汇或银行承兑。

7.1合同生效，无预付款。

7.2电缆（包括相应的技术资料）运抵交货地点，且买方收到卖方出具合同总价的60%的增值税专用发票和买卖双方签署的外观检验合格证明文件后 60 个工作日内，买方支付卖方合同总价的 60 %作为到货款（如分批次发货，到货款分批支付），计     元人民币；

7.3电缆敷设调试验收合格，且买方与总包方、卖方分别结算完成，以及卖方提供金额为结算后剩余金额的增值税发票后 15 个工作日内，买方支付卖方至结算金额的90 %，同时扣除卖方应当承担的违约金；

7.4剩余10%作为质量保证金在质量保修期满后 10个工作日内支付，同时扣除卖方应当承担的违约金（若有）。

- 8、违约责任：

除不可抗力外，若发生卖方逾期交货或提供服务、买方逾期付款或中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商不成，按下列约定支付违约金：

8.1卖方逾期交货（包括逾期完成指导安装及调试、提供技术资料），按合同总价计算向买方偿付违约金。每逾期 1 天，支付合同总价 1 %的违约金；

8.2交货期为20天（起始日期为中标通知书发出之日），若逾期交货（或逾期完成技术资料交付）超过 10天，卖方仍不能交货，视为卖方不能交货，买方有权解除合同，按照卖方不能交货承担违约责任；

8.3卖方不能交货，买方有权终止本协议，卖方除需将买方已付款项在本协议终止之日起 3 个工作日内退还外，还应按合同总价的50%向买方偿付违约金。卖方逾期支付相关款项的，每日按未退还款额的 0.2 %支付违约金。为此，买方再向第三方购买产品而增加的费用（包括涨价）及损失的仍由卖方承担；

8.4如果卖方出售的电缆未能通过买方检验，买方有权调换或者退货，并不予展期，构成交付逾期的，按照逾期交货承担违约责任；

8.5经买卖双方协商同意延期交货、延期付款和退货且无须承担违约责任者不在此例；

8.6卖方违约行为导致买方整个工程（若有）工期相应延误的，卖方应承担工期延误产生的相应赔偿责任。

- 9、知识产权：

卖方保证所售电缆及其任何部分不侵犯任何第三方知识产权，若因此问题引起纠纷，卖方应负责解决并承担所有相关费用，并全额赔偿买方遭受的损失。同时还应当向买方承担与损失金额相同的违约金，损失金额包括但不限于支付的使用费、诉讼费用、律师费、调查费、差旅费、赔偿金等全部费用。

- 10、产品责任：

卖方对所供电缆质量负责，若因卖方提供的电缆原因所造成的人身伤亡或财产损失，由卖方负责赔偿。

- 11、其他约定事项：

11.1买卖双方均不得将与本合同有关的一切资料及文件内容泄露给与合同履约无关的第三方；

11.2卖方应随电缆向买方提供产品合格证、检验报告、使用说明书等相关资料，并提供国家标准或行业标准，否则，买方有权停止支付余款；

11.3本合同自双方委托代理人签字并加盖单位公章或合同章之日起生效；

11.4本合同发生争议协商不成的通过在买方所在地法院诉讼解决。败诉一方承担对方的律师费、诉讼费、差旅费、调查费等费用。

11.5本合同一式 伍 份，买方持 叁 份，卖方持 贰 份。

附件一、保密协议

（本页以下无正文）

| 买方 |  | 卖方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：（章） |  | 单 位 名 称： （章） |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 单位地址： |  | 单位地址： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 传真： |  | 传真： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 帐号： |  | 帐号： |  |
| 税号： |  | 税号： |  |

备注：1.合同条款出现偏差可能会导致投标文件作废。

# 第六部分 投标文件格式

## 附件一 法定代表人授权书

法 人 授 权 委 托 书

本授权书声明：

本人（  ）系  公司（以下简称本公司）的法定代表人，现代表本公司授权  为本公司的合法委托代理人，就 杭州湾上虞经济技术开发区化工产业中试基地建设工程电缆招标文件的报价，以本公司名义处理一切与之相关的事务。

委托代理人的身份证号码：  ，职务：  。

本授权书于 2021 年  月  日签字生效，特此声明。

| 投标人（盖章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（签字）： |  |  |
| 委托代理人（签字）： |  |  |

被授权人签名：                  法定代表人：（签字盖章）

职务：                          职务：

单   位： （盖    章）

年    月   日

## 附件二 投标函

致：浙江省天正设计工程有限公司、中铁建工集团建筑安装有限公司

- 收到贵方关于杭州湾上虞经济技术开发区化工产业中试基地建设工程电缆的招标文件，我方经现场踏勘和研究上述招标文件的招标函、报价须知及前附表、合同条款、技术要求等文件后，我方愿以人民币（大写）  元（RMB：￥  元）的报价按招标文件要求完成招标标的“完整供应、伴随服务、售后服务以及任何缺陷的修补”的全部工作。

- 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（若有），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

- 我方保证，除《报价偏差表》中明示的异议，我方报价应完全符合上述招标文件的要求。

- 本报价文件自报价截止日期起有效期为  天。在此期间内我方的报价有可能中标，我方将受此约束。如果在报价有效期内撤回报价，报价保证金将全部被没收。

- 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本报价文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

- 我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低报价或其它任何报价文件的约束。

- 我方理解贵方有权部分采用或完全不采用报价内容，投标人报价文件必须包含所有招标文件内容，否则报价文件作废。

- 同时我方郑重承诺，如我方放弃报价或参与报价，但很遗憾未能中标，我方将销毁全部招标文件（无论是已存在的硬拷贝还是电子版的软存储），否则我方将承担相应的法律责任。

| 投标人（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码： |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 传真： |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行帐号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |

## 附件三 开标一览表

招标编号：                                  项目名称：

| 投标人（盖章）： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 报价内容 |  |  |  |
| 1 |  | 货物总价（含税） |  |  | 元 |
| 1.1 |  | 其中：不含增值税价格 |  |  | 元 |
| 1.2 |  | 增值税税额 |  |  | 元 |
| 2 |  | 保证期 |  |  |  |
| 2.1 |  | 交货之日起 |  |  |  |
| 2.2 |  | 电缆受电验收合格之日起 |  | 24个月 |  |
| 3 |  | 支付条件 |  | 招标要求 |  |
| 3.1 |  | 第一次（预付款） |  | 00% |  |
| 3.2 |  | 第二次（到货款） |  | 60% |  |
| 3.3 |  | 第三次（验收款） |  | 30% |  |
| 3.4 |  | 第四次（保修金） |  | 10% |  |
| 4 |  | 交货地点或状态 |  |  |  |
| 5 |  | 交货期 |  | 中标通知书发出之日起，电缆20日历天内完成交货。 |  |
| 授权代表（签字）： |  |  |  |  |  |
| 1. | 报价以人民币为结算货币，精确到元。 |  |  |  |  |
| 2. | 报价应包含材料费、运费、成套费、检验费、技术资料费、利润、税金等一切应由投标人支付的费用。 |  |  |  |  |

## 附件四 投标材料数量价格表

招标编号：

招标项目名称：                                                                          （价格单位：元人民币）

| 序号 | 设备名称 | 厂商、品牌、产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元) | 总价（元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制电缆 |  | ZR-KVV-0.75,14×1.5 | m | 499 |  |  | 阻燃等级为C |
| 2 | 控制电缆 |  | ZR-KVV-0.75,19×2.5 | m | 680 |  |  | 阻燃等级为C |
| 3 | 控制电缆 |  | ZR-KVV-0.75,3×2.5 | m | 117 |  |  | 阻燃等级为C |
| 4 | 控制电缆 |  | ZR-KVVP-0.75,10×1.5 | m | 460 |  |  | 阻燃等级为C |
| 5 | 控制电缆 |  | ZR-KVVP-0.75,19×2.5 | m | 680 |  |  | 阻燃等级为C |
| 6 | 控制电缆 |  | ZR-KVVP-0.75,5×1.5 | m | 1456 |  |  | 阻燃等级为C |
| 7 | 阻燃控制电缆 |  | ZR-KYJVRP-24x2.5 | m | 13300 |  |  | 阻燃等级为C |
| 8 | 阻燃控制电缆 |  | ZR-KYJVRP-37x1.5 | m | 6600 |  |  | 阻燃等级为C |
| 9 | 阻燃控制电缆 |  | ZR-KYJVRP-3x1.5 | m | 2750 |  |  | 阻燃等级为C |
| 10 | 阻燃控制电缆 |  | ZR-KYJVRP-3x6 | m | 8000 |  |  | 阻燃等级为C |
| 11 | 阻燃耐火控制电缆 |  | ZAN-KYJVRP-3x1.5 | m | 100 |  |  |  |
| 12 | 阻燃信号电缆 |  | ZR-DJYPVPR-12x2x1.5 | m | 26800 |  |  | 阻燃等级为C |
| 13 | 阻燃信号电缆 |  | ZR-DJYPVPR-14x1.5 | m | 1150 |  |  | 阻燃等级为C |
| 14 | 阻燃信号电缆 |  | ZR-DJYPVPR-1x2x1.5 | m | 5050 |  |  | 阻燃等级为C |
| 15 | 阻燃耐火信号电缆 |  | ZAN-DJYPVPR-1x3x1.5 | m | 900 |  |  |  |
| 16 | 阻燃耐火信号电缆 |  | ZAN-DJYPVPR-1x2x1.5 | m | 350 |  |  |  |
| 17 | 阻燃耐火信号电缆 |  | ZAN-DJYPVPR-8x3x1.5 | m | 700 |  |  |  |
| 18 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

全权代表签字：

日        期：

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，如无此项内容则填“无”，不允许空白。

## 附件五 制造商的授权书

1、制造商自行拟定格式

## 附件六 投标人情况表（格式可自拟）

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 主管部门 |  | 企人负责人 |  |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表人 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  |  | 工业总产值 | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  | 实现利润 | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |
| 类似投标产品情况 | 投标产品名称 |  | 型号规格 |  | 上年产量 |  |  | 产品技术先进水平 | 优质品率 | 一等品率 | 曾获何种奖励 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：              日期：

## 附件七 技术规范/规格偏离及建议表

招标编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件 |  |  |  | 偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 条目 |  | 说明 | 说明 | 理由 |
| 投标建议 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人申明 |  | 除以上偏差外，投标人完全遵照招标文件中的所有其它要求 |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件八 业绩证明材料（投标单位自拟）